PROTOKOL   O   PREPLÁCHNUTÍ   SYSTÉMU

vykonané podľa prílohy „C“ STN EN 14336. (* tlačivo C1)

PROJEKT:

ADRESA:

MENO KLIENTA:

ADRESA:

PREPLACHNUTÝ

SYSTÉM:

ČÍSLO SEKCIE:

PREPLÁCHNUTÁ

KOTOLŇA:

ČÍSLO KOTOLNE:

PODROBNÝ OPIS:

použitého chemického

čistenia

REALIZOVANÉ:

POZNÁMKY:

ŠTANDARD KVALITY:

PODPIS:

SPRACOVAL:

FUNKCIA:

OVERENÉ:

PRE:

DÁTUM:

STN EN 14336  čl. 5.5  „ PREPLÉCHNUTIE A ČISTENIE SYSTĚMU: “

Ak je to potrebné, systém sa musí vyčistiť a prepláchnuť. Odporúčaná metóda je v prílohe „C“:

POZNÁMKA.- Čistenie môže zahŕňať aj chemické čistenie. Odporúčaná metóda je uvedená v prílohe „C“, Ak sa systém nebude hneď po skúške prevádzkovať, musí sa zvážiť, či sa nechá zariadenie napustené vodu alebo sa vody vypustí.

Návod na prepláchnutie a vyčistenie systému  ( STN EN 14336, príloha „C“ )

VŠEOBECNE „C.1“:

- Počas montáže sa musí venovať veľká pozornosť, aby zostal vnútorný povrch potrubia čistý. Vážnejšie zablokovanie systému môže spôsobiť poškodenie a následné finančne náročné opravy. Preto je dôležité, aby bol systém dôsledne vyčistený.

- V nijakom prípade sa nesmie žiadna časť systému po vypustení a vyčistení nechať prázdna dlhšie ako 24 hodín.

- Po prepláchnutí systému sa musí aktivovať ochrana proti mrazu, aby nedošlo k poškodeniu a úniku chemikálií v zimnom období.

- Voda napustená do systému sa musí po odskúšaní vypustiť ak bude systém uvedení do prevádzku môže v ňom voda ostať, musí však spĺňa požiadavky vody na kúrenie a musí byť dostatočne čistá.  Chemikálie na čistenie nesmú poškodiť vnútorné časti inštalácií alebo prispievať ku vzniku korózií.

- vzor tlačiva je v časti STN 14336 C

POSTUP„C.2“:

Prepláchnutie „C.2.1

Systéme sa musí vyčistiť a prepláchnuť podľa odsúhlaseného postupu. Počas tohto procesu sa musí preveriť zosúladenie medzi metodikou a postupmi.

Úspešné vykonanie skúšky sa môže potvrdiť certifikátom. Okrem toho sa môže vystaviť certifikát o kvalite vyčistenia systému, ktorý podpíše zodpovedný  zamestnanec

POSTUP:

Na prepláchnutie systému sa odporúča nesledujúci postup:

- Prepláchnutie sa musí uskutočniť pod dozorom kvalifikovanej osoby.

- Skôr ako sa uskutoční prepláchnutie systému, musí dodávateľ montáže poskytnúť postup prepláchnutia ktorý je v súlade s normou.

- Postup musí vychádzať zo schémy zapojenia, ktoré obsahujú všetky „okruhy“ odbočky a terminály, ktoré sú jednoznačne identifikované ( označené ) Všetky ventily, potrubia a iné zariadenia, ktoré sa majú uzavrieť sa musia definovať.

- Metodicky sa musí prepláchnutie realizovať postupne od najvzdialenejších častí po najbližšie časti systému.

- Odstavenie určených častí sa musí realizovať formou by-pasu, t.j. izolovane alebo úplného odinštalovania a nahradenia prepojovacím kusom, ktorý zabezpečí  plynulý prietok v systéme.

- Musí sa vynaložiť maximálne úsilie, aby sa zabezpečila potrebná rýchlosť prúdenia vody na prepláchnutie a to mimo okruhu a nie čerpadlami v systéme. Odporúča sa, aby boli čerpadlá v systéme uvedené do polohy „by-pas“ alebo izolovane, alebo dočasne odstavené, pričom by bol okruh uzavretý.

- Potrubie vykurovacieho systému sa musí rozdeliť na jednotlivé sekcie, a to od najvzdialenejšieho bodu po najnižší bod.

- Každá sekcia musí byť v najnižšom bode zabezpečená vypúšťacím ventilom. Priemer ventila musí byť rovnaký ako priemer potrubia. Ak je priemer potrubia rovnaký alebo väčší ako 50 mm,  musí sa potrubie napojiť na kanalizáciu.

- Každá sekcia má mať miesto na okamžité naplnenie systému.

- Každá sekcia sa musí prepláchnuť začínajúc v najvzdialenejšom bode. Ventily v jednotlivých sekciách musia byť otvorené, vrátane „By-pasu“  a vypúšťacích ventilov. Značne  sa preplachovaním smerom odhora nadol

- Každá sekcia musí zostať mimo obehu dovtedy, kým vzorky neobsahujú žiadne škodliviny. Počas preplachovania sa musia pravidelne kontrolovať filtre.

- Po poslednom prepláchnutí systému  pri vysokej rýchlosti sa musí systém napustiť vodou s prídavnými aditívami. Cirkulácia slúžiaca na vyčistenia systému musí byť v súlade s odporúčaniami, ktoré definoval špeciálny dodávateľ a odporúčaniami v metodickom postupe čistenia a preplachovania. Týmto spôsobom sa odstránia usadeniny, ktoré priľnuli k stenám ležatého potrubia a sú následne odvodnené zo systému.

- Po vyčistené  sa musí systém vypustiť a ihneď naplniť smerom zdola na hor. Systém sa musí plniť pomaly, v smere                   zdola na hor, pričom sa musí špeciálna pozornosť venovať krajným polohám a vyšším miestam. Systém sa musí plniť pomaly, aby sa predišlo korózií a zvyškovej cirkulácií. Na začiatku prevádzky systému sa musí plnenie a odvzdušnenie systému často monitorovať.

- Ak nie je predpísané chemické čistenie, vypúšťacie ventily ako aj prívod vody sa musí uzavrieť. Odstavené časti sa musia opätovne zapojiť do systému.

- Prepláchnutie systému sa musí uskutočniť ešte pred jeho vyvážením. Efektívnosť prepláchnutia a vyčistenia systému sa musí preukázať, pretože čistota má značný vplyv na vyváženie a prevádzku systému.

CHEMICKÉ ČISTENIE „C.2.2

V prípade chemického čistenia sa musí dodržať nasledujúci postup:

- Pred chemickým čistením sa musí systém prepláchnuť, pričom sa vzorka musí odoberať tak často, ako si to vyžadujú okolnosti.

- Systém sa musí prepláchnuť a naplniť vodou bez inhibítora alebo s ním, v súlade so špecifikáciou,

- V prípade, že sa  chemicky nečistí celý systém súčasne, ale po úsekoch, odporúča sa uzavrieť úsekové ventily, aby sa tak predišlo možnému znečisteniu zo sekcií, ktoré ešte neboli chemicky čistené.

DOKUMENTÁCIA „C.3   ( Po prepláchnutí sa musí napísať protokol ktorý musí obsahovať nasledujúce údaje: )

- dátum prepláchnutia a chemického čistenia,

- referenčné číslo metodického postupu,

- podrobný zoznam chemikálií použitých na čistenie,

- podrobný opis dávkovania chemikálií,

- meno prevádzkovateľa.

Príklad protokolu o prepláchnutí systému je uvedení v tlačive C1. Táto správa sa musí odovzdať zhotoviteľovi predpisu o PÚaP, pripraveného podľa  požiadaviek projektanta vykurovacieho systému.

# Text boxes

pečiatka